ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРЕДПИСАНИЕ

об обеспечении надежного и бесперебойного

электроснабжения объектов уборки урожая,

заготовки сельскохозяйственных продуктов и кормов

С целью обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения зернотоков,   сушильных пунктов и других объектов, связанных с уборкой, переработкой и хранением зерна, до начала уборочной кампании провести ремонты и профилактические испытания всего электрооборудования этих объектов.

В первую очередь необходимо выполнить:

по вводным устройствам,распредпунктам, щитам и щиткам:

а)	очистить от пыли, грязи, коррозии, произвести окраску, зачистить и подтянуть контакты
фазных и заземляющих проводов;

б)	проверить соответствие аппаратов защиты и управления (автоматов, предохранителей) току
нагрузки и срабатывание их при коротких замыканиях в защищаемой цепи;

в)	проверить соответствие магнитных пускателей току нагрузки и отрегулировать тепловые
элементы;

г)	проверить исправность дверей и обеспечить их запорными устройствами;

д)	внутри на дверях распределительных щитков нанести схемы электрических соединений с
указанием электроприемников, питающихся от данных линий;

е)	на дверях распределительных устройств вывесить предупреждающие плакаты в    соответствии с требованиями правил техники безопасности;

ж)	на всех ключах, кнопках и рукоятках управления нанести или обновить подписи,    указывающие операцию, для которой они предназначены («Включено», «Отключено»);

з)	на сигнальных лампах и других сигнальных аппаратах нанести подписи, указывающие   характер сигнала «Вкл.», «Откл.», «Перегрев»:

по проводам и кабелям:

а)	проверить надежность крепления проводов и кабелей, труб электропроводок и натяжение
тросов;

б)	провести измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей и при неудовлетвори
тельных результатах произвести из замену;

в)проверить и при необходимости на разветвительных коробках установить крышки;

по электроосвещению:

а)	проверить соответствие установленных светильников условиям окружающей среды,   надежность их крепления;

б)	установить недостающие светильники, укомплектовать защитными стеклами и лампами
соответствующей мощности и проверить работоспособность выключателей;

по электроприводу:

а)	проверить соответствие мощности электродвигателей нагрузке на валу приводимого в   движение механизма, а исполнение двигателя - условиям окружающей среды;

б)	провести необходимые профилактические измерения и испытания в соответствии с   «Нормами испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей»;

в)	на электродвигатели и приводимые ими механизмы нанести стрелки, указывающие   направление вращения механизма и двигателя;

г) на коммутационных аппаратах (выключателях, контакторах, магнитных пускателях и т.п.) выполнить надписи, указывающие, к какому двигателю они относятся;

по заземляющим устройствам:

а)	провести проверку наличия цепи между заземлителем и заземляемым оборудованием и при
необходимости восстановить эту цепь;

б)	проверить надежность соединения нулевого провода сети с корпусами электрооборудова
ния, щитов, щитков, осветительной арматуры, трубами электропроводок и другими элементами
электроустановок;

в)	произвести проверку сопротивления цепи фаза - нуль и определить ток короткого   замыкания в цепи. По данному току проверить срабатывание защиты (автоматических выключателей или предохранителей) при возникновении коротких замыканий.

Укомплектовать электроустановки зернотоков  и других объектов, связанных с уборкой, переработкой и хранением зерна, технической документацией и запасными частями.

В связи с наличием на этих объектах большого количества электрооборудования и условий повышенной опасности, во избежание случаев поражения персонала электрическим током необходимо:

назначить лиц, ответственных за техническое состояние и безопасную эксплуатацию электрооборудования зернотоков, укомплектовать штаты электротехническим персоналом;

персонал, обслуживающий электроустановки зернотоков, обеспечить необходимым количеством испытанных защитных средств и инструментов, обеспечить правильность их учета, хранения и выдачи;

не допускать к работам в электроустановках зернотоков лиц, не прошедших проверку знаний действующих Правил.

перед допуском к работе на технологических линиях зернотоков всему персоналу провести инструктаж по соблюдению правил безопасности, приемам освобождения пострадавшего от электрического тока и оказания ему первой помощи;

при перемещении стационарно работающих передвижных машин для работы на новом месте питающий их гибкий кабель должен быть отсоединен от зажимов электропривода машины на все время ее передвижения, что исключит повреждения изоляции кабеля, обрыв заземляющей жилы и кабеля;

перед началом работ необходимо проверить исправность цепи заземления; при обрыве цепи заземления работа запрещается;

не допускать работу при обнаружении неисправностей электрооборудования, питающего кабеля, заземления; при обнаружении указанных неисправностей электродвигатели должны быть выключены, а машина отключена от сети общим рубильником;

не производить осмотр, чистку, смазку, регулировку и ремонт электрооборудования при работающих электродвигателях и механизмах;

не оставлять включенным общий рубильник в случае внезапного исчезновения напряжения, так как исчезнувшее напряжение может внезапно появиться, поэтому никаких работ на линиях, оборудовании, механизмах после внезапного прекращения подачи напряжения без отключения рубильника производить не разрешается - линия, оборудование, механизмы считаются под напряжением;

устранение выявленных неисправностей в электрооборудовании должно производиться квалифицированным электротехническим персоналом.